ANEXOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### A | Residencial | A-1 | Habitação unifamiliar | Casas térreas ou assobradadas (isoladas e não isoladas) e condomínios horizontais |
|  |  | A-2 | Habitação multifamiliar | Edifícios de apartamento em geral |
|  |  | A-3 | Habitação coletiva | Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, conventos, residências geriátricas. Capacidade máxima de 16 leitos |
| B | Serviço de Hospedagem | B-1 | Hotel e assemelhado | Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos, divisão A-3 com mais de 16 leitos |
|  |  | B-2 | Hotel residencial | Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se apart-hotéis, flats, hotéis residenciais) |
| C | Comercial | C-1 | Comércio com baixa carga de incêndio | Artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outros |
|  |  | C-2 | Comércio com média e alta carga de incêndio | Edifícios de lojas de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros |
|  |  | C-3 | Shopping centers | Centro de compras em geral (shopping centers) |
| D | Serviço profissional | D-1 | Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios | Escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras (que não estejam incluídas em D-2), repartições públicas, cabeleireiros, centros profissionais e assemelhados |
|  |  | D-2 | Agência bancária | Agências bancárias e assemelhados |
|  |  | D-3 | Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4) | Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros |
|  |  | D-4 | Laboratório | Laboratórios de análises clínicas sem internação, laboratórios químicos, fotográficos e assemelhados |

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Educacional e cultura física | E-1 | Escola em geral | Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitário e assemelhados |
|  |  | E-2 | Escola especial | Escolas de artes e artesanato, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira, escolas religiosas e assemelhados |
|  |  | E-3 | Espaço para cultura física | Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas. |
|  |  | E-4 | Centro de treinamento profissional | Escolas profissionais em geral |
|  |  | E-5 | Pré-escola | Creches, escolas maternais, jardins de infância |
|  |  | E-6 | Escola para portadores de deficiências | Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e assemelhados |
| F | Local de Reunião de Público | F-1 | Local onde há objeto de valor inestimável | Museus, centro de documentos históricos, galerias de arte, bibliotecas e assemelhados |
|  |  | F-2 | Local religioso e velório | Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais e assemelhados |
|  |  | F-3 | Centro esportivo e de exibição | Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas, rodeios, autódromos, sambódromos, pista de patinação e assemelhados. Todos com arquibancadas |
|  |  | F-4 | Estação e terminal de passageiro | Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metrô, aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral e assemelhados |
|  |  | F-5 | Arte cênica e auditório | Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados |
|  |  | F-6 | Clubes sociais e diversão | Boates, clubes em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, clubes sociais, bingo, bilhares, tiro ao alvo, boliche e assemelhados |
|  |  | F-7 | Construção provisória | Circos e assemelhados |
|  |  | F-8 | Local para refeição | Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e assemelhados |
|  |  | F-9 | Recreação pública | Jardim zoológico, parques recreativos e assemelhados |
|  |  | F-10 | Exposição de objetos ou animais | Salões e salas para exposição de objetos ou animais. Edificações permanentes |

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Serviço automotivo e assemelhados | G-1 | Garagem sem acesso de público e sem abastecimento | Garagens automáticas, garagens com manobristas |
|  |  | G-2 | Garagem com acesso de público e sem abastecimento | Garagens coletivas sem automação, em geral, sem abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos) |
|  |  | G-3 | Local dotado de abastecimento de combustível | Postos de abastecimento e serviço, garagens (exceto veículos de carga e coletivos) |
|  |  | G-4 | Serviço de conservação, manutenção e reparos | Oficinas de conserto de veículos, borracharia (sem recauchutagem). Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores |
|  |  | G-5 | Hangares | Abrigos para aeronaves com ou sem abastecimento |
| H | Serviço de saúde e institucional | H-1 | Hospital veterinário e assemelhados | Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento) |
|  |  | H-2 | Local onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais | Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais psiquiátricos, reformatórios, tratamento de dependentes de drogas, álcool. E assemelhados. Todos sem celas |
|  |  | H-3 | Hospital e assemelhado | Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação |
|  |  | H-4 | Edificações das forças armadas e policiais | Quartéis, delegacias, postos policiais e assemelhados |
|  |  | H-5 | Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Hospitais psiquiátricos, manicômios, reformatórios, prisões em geral (casa de detenção, penitenciárias, presídios) e instituições assemelhadas. Todos com celas |
|  |  | H-6 | Clínica e consultório médico e odontológico | Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação |
| I | Indústria | I-1 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300MJ/m2 | Atividades que utilizam pequenas quantidades de materiais combustíveis. Aço, aparelhos de rádio e som, armas, artigos de metal, gesso, esculturas de pedra, ferramentas, jóias, relógios, sabão, serralheria, suco de frutas, louças, máquinas |

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-2 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 a 1.200MJ/m2 | Artigos de vidro, automóveis, bebidas destiladas, instrumentos musicais, móveis, alimentos, marcenarias, fábricas de caixas |
|  |  | I-3 | Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m² | Atividades industriais que envolvam inflamáveis, materiais oxidantes, ceras, espuma sintética, grãos, tintas, borracha, processamento de lixo |
| J | Depósito | J-1 | Depósitos de material incombustível | Edificações sem processo industrial que armazenam tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis. Todos sem embalagem |
|  |  | J-2 | Todo tipo de Depósito | Depósitos com carga de incêndio até 300MJ/m2 |
|  |  | J-3 | Todo tipo de Depósito | Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 1.200MJ/m2 |
|  |  | J-4 | Todo tipo de Depósito | Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 1.200MJ/m² |
| L | Explosivo | L-1 | Comércio | Comércio em geral de fogos de artifício e assemelhados |
|  |  | L-2 | Indústria | Indústria de material explosivo |
|  |  | L-3 | Depósito | Depósito de material explosivo |
| M | Especial | M-1 | Túnel | Túnel rodoferroviário e marítimo, destinados a transporte de passageiros ou cargas diversas |
|  |  | M-2 | Líquido ou gás inflamáveis ou combustíveis | Edificação destinada a produção, manipulação, armazenamento e distribuição de líquidos ou gases inflamáveis ou combustíveis |
|  |  | M-3 | Central de comunicação e energia | Central telefônica, centros de comunicação, centrais de transmissão ou de distribuição de energia e assemelhados |

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M-4 | Propriedade em transformação | Locais em construção ou demolição e assemelhados |
|  |  | M-5 | Silos | Armazéns de grãos e assemelhados |
|  |  | M-6 | Terra selvagem | Floresta, reserva ecológica, parque florestal e assemelhados |
|  |  | M-7 | Pátio de contêineres | Área aberta destinada a armazenamento de contêineres |

Nota: Edificações não enquadradas nesta Tabela devem observar o artigo 14 deste Regulamento

TABELA 2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA

| #### Tipo | Denominação | Altura |
| --- | --- | --- |
| #### I | Edificação Térrea | Um pavimento |
| #### II | Edificação Baixa | H  6,00 m |
| #### III | Edificação de Baixa-Média Altura | 6,00 m < H  12,00 m |
| #### IV | Edificação de Média Altura | 12,00 m < H  23,00 m |
| #### V | Edificação Mediamente Alta | 23,00 m < H  30,00 m |
| #### VI | Edificação Alta | Acima de 30,00 m |

TABELA 3

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

| Risco | Carga de Incêndio MJ/m² |  |
| --- | --- | --- |
| Baixo |  | até 300MJ/m² |
| Médio | Entre 300 e 1.200MJ/m² |  |
| Alto | Acima de 1.200MJ/m² |  |

TABELA 4

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES

| PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO | ÁREA CONSTRUÍDA < 750 m2 E ALTURA < 12 m | ÁREA CONSTRUÍDA > 750 m2 e/ou ALTURA > 12 m |
| --- | --- | --- |
| QUALQUER PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ATUAL REGULAMENTO | Conforme Tabela 5 | Conforme ITCB 43 – Adaptação às Normas de Segurança contra Incêndio - Edificações Existentes |
| NOTAS GERAIS: a – Os riscos específicos devem atender às ITCB respectivas e às regulamentações do SvSCI; b – As instalações elétricas e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais. |  |  |

TABELA 5

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 750 M2 E ALTURA INFERIOR OU IGUAL A 12,00 M

| Medidas de Segurança contra Incêndio | A, D, E e G | B | C | F |  |  | H |  | I e J | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F2, F3, F4, F6, F7 e F8 | F1 e F5 | F9 e F10 | H1, H4 e H6 | H2, H3 e H5 |  | L1 |
| Controle de Materiais de Acabamento | - | X | - | X | X | - | - | X | - | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X1 | X² | X1 | X3 | X3 | X3 | X1 | X1 | X1 | - |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Brigada de Incêndio | - | - | - | X4 | X4 | X4 | - | - | - | X |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Somente para as edificações com mais de dois pavimentos; 2 – Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviços; 3 – Para edificação com lotação superior a 50 pessoas ou edificações com mais de dois pavimentos; 4 – Exigido para lotação superior a 100 pessoas. NOTAS GERAIS: a – Para o Grupo M (especiais) ver tabelas específicas; b – Para a Divisão G-5 (hangares): prever sistema de drenagem de líquidos nos pisos para bacias de contenção à distância. Não é permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares; c – Para a Divisão L-1 (Explosivos), atender a ITCB-30. As Divisões L-2 e L-3 somente serão avaliadas pelo Corpo de Bombeiros mediante Comissão Técnica; d – Os subsolos das edificações devem ser compartimentados com PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos. Para subsolos ocupados ver Tabela 7; e – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; f – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas; g – Depósitos em áreas descobertas, observar as exigências da Tabela 6J; h – No cômputo de pavimentos, desconsiderar os pavimentos de subsolo quando destinados a estacionamento de veículos, vestiários e instalações sanitárias, áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência humana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6A

EDIFICAÇÕES DO GRUPO A COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO A – RESIDENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | A-2, A-3 e Condomínios Residenciais |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X² | X² | X² |
| Controle de Materiais de Acabamento | - | - | - | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X1 |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Alarme de Incêndio | X³ | X³ | X³ | X³ | X³ | X |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 80 m; 2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça somente nos átrios; 3 – Pode ser substituído pelo sistema de interfone, desde que cada apartamento possua um ramal ligado à central, que deve ficar numa portaria com vigilância humana 24 horas e tenha uma fonte autônoma, com duração mínima de 60 min. - NOTAS GERAIS: a – O pavimento superior da unidade duplex do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação; b – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; c – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6B

EDIFICAÇÕES DO GRUPO B COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO B – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | B-1 e B-2 |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Horizontal (áreas) | - | X1 | X1 | X2 | X2 | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X3 | X3 | X7 |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X9 |
| Plano de Emergência | - | - | - | - | X | X |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X4 | X4 | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | - | X4;5 | X5 | X | X | X |
| Alarme de Incêndio | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 | X6 |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | X | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X8 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviço; 5 – Os detectores de incêndio devem ser instalados em todos os quartos; 6 – Os acionadores manuais devem ser instalados nas áreas de circulação; 7 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09; 8 – Acima de 60 metros de altura; 9 – Deve haver Elevador de Emergência para altura acima de 60 m. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6C

EDIFICAÇÕES DO GRUPO C COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO C – COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | C-1, C-2 e C-3 |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Horizontal (áreas) | X1 | X1 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X8;9 | X3 | X10 |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X6 |
| Plano de Emergência | X4 | X4 | X4 | X4 | X | X |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | X |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Sinalização de Emerg. | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | X | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X7 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Pode ser substituído por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Para edificações de divisão C-3 (shopping centers); 5 – Somente para as áreas de depósitos superiores a 750m²; 6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 7 – Acima de 60 metros de altura; 8 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 9 – Deve haver controle de fumaça nos átrios, podendo ser dimensionados como sendo padronizados conforme ITCB-15; 10 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6D

EDIFICAÇÕES DO GRUPO D COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO D – SERVIÇOS PROFISSIONAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | D-1, D-2, D-3 e D-4 |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Horizontal (áreas) | X1 | X1 | X1 | X2 | X2 | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X6;7 | X3 | X8 |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X5 |
| Plano de Emergência | - | - | - | - | - | X4 |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | X |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X4 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Edificações acima de 60 metros de altura; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 7 – Deve haver controle de fumaça nos átrios, podendo ser dimensionados como sendo padronizados conforme ITCB-15; 8 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09. NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6E

EDIFICAÇÕES DO GRUPO E COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO E – EDUCACIONAL E CULTURAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | # E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 e E-6 |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X1 | X1 | X2 |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X3 |
| Plano de Emergência | - | - | - | - | X | X |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | - | - | - | - | X | X |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X |
| Sinalização de Emerg. | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X4 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09; 3 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 4 – Acima de 60 metros de altura. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Os locais destinados a laboratórios devem ter proteção em função dos produtos utilizados; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6F.1

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-1 e F-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | F-1 (museu...) |  |  |  |  |  | F-2 (igrejas...) |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X2 | X3 | X7 | - | - | - | X1 | X3 | X7 |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X5 |
| Plano de Emergência | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X6 | - | - | - | - | - | X6 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 2 - Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 3 – Pode ser substituída por detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Somente para locais com público acima de 1000 pessoas; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Acima de 60 metros de altura; 7 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09. NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6F.2

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-3, F-9 E F-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | F-3 (arenas...) F-9 (recreação pub...) ((recreação...) |  |  |  |  |  | F-4 (terminais passageiros...) |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X1 | X1 | X | - | - | - | X1 | X2 | X |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X5 | X | X | X | X | X | X5 |
| Plano de Emergência | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | - | X9 | X9 | X9 | X9 | X9 | X9 |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sinalização de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | X7 | X7 | X7 | X8 | X8 | X8 | X8 | X | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X6 | - | - | - | - | - | X6 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 2 – Pode ser substituída por controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 3 – Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas; 4 – Somente para a divisão F-3; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Acima de 60 metros de altura; 7 – Não exigido nas arquibancadas. Nas áreas internas, verificar exigências conforme o uso ou ocupação específica. Para divisão F-3, verificar também a ITCB-12; 8 – Exigido para áreas edificadas superiores a 10.000 m². Nas áreas internas, verificar exigências conforme o uso ou ocupação específica; 9 – Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas etc., e nos locais de reunião onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Os locais de comércio ou atividades distintas das divisões F-3, F-4 e F-9 terão as medidas de proteção conforme suas respectivas ocupações; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6F.3

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-5, F-6 E F-8 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Divisão | F-5 (auditório...) e F-6 (clube social...) |  |  |  |  |  | F-8 (restaurante...) |  |  |  |  |  |
| Medidas de Segurança contra Incêndio | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| Acesso de Viatura na Edificação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Segurança Estrutural contra Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compartimentação Horizontal (áreas) | X¹ | X¹ | X¹ | X¹ | X | X | - | - | - | X¹ | X | X |
| Compartimentação Vertical | - | - | - | X2 | X2 | X | - | - | - | X2 | X2 | X |
| Controle de Materiais de Acabamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saídas de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X5 |
| Plano de Emergência | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Brigada de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detecção de Incêndio | X3 | X3 | X3 | X | X | X | - | - | - | X | X | X |
| Alarme de Incêndio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sinalização de Emerg. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Extintores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hidrante e Mangotinhos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | X6 | - | - | - | - | - | X6 |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos; exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 3 – Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas etc. e nos locais de reunião onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível; 4 – Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Acima de 60 metros de altura. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Nos locais de concentração de público, é obrigatória, antes do início de cada evento, a explanação ao público da localização das saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio existentes no local; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas, em especial a ITCB-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6F.4

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-7 E F-10 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| Grupo de ocupação e uso | # GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # F-7 (ocupações temporárias...) |  |  |  |  |  | # F-10 (centro de exposição...) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | X | X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | - | - | - | - | - | # X1 | X1 | X1 | X1 | X | X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X2 | X2 | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | X | X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | X | X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X4 |
| # Plano de Emergência | # X3 | # X3 | X3 | # X3 | # X3 | X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | X | X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | X | X | X | X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X5 |
| # NOTAS ESPECÍFÍCAS: 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 3 – Somente para locais com público acima de 1.000 pessoas; 4 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 5 – Acima de 60 metros de altura. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – A Divisão F-7 com altura superior a 6 metros será submetida à Comissão Técnica para definição das medidas de Segurança contra incêndio; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas, em especial a ITCB-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6G.1

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-1 E G-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # G-1 e G-2 (garagens...) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | - Térrea | - H  6 | - 6 < H  12 | - 12 < H  23 | - 23 < H  30 | - Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | X4 | - X4 | - X4 |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X3 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Deve haver pelo menos um acionador manual, por pavimento, a no máximo 5 m da saída de emergência; 2 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 3 – Acima de 60 metros de altura, sendo dispensado caso a edificação seja aberta lateralmente; 4 – Exigido para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6G.2

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-3 E G-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # G-3 (postos de abastecimento...) |  |  |  |  |  | # G-4 (oficinas...) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | - Térrea | - H  6 | - 6 < H  12 | - 12 < H  23 | - 23 < H -  30 | - Acima de 30 | - Térrea | - H  6 | - 6 < H -  12 | - 12 < H  23 | - 23 < H -  30 | - Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | - | - | - | - | - | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | X5 | X5 | X5 | - | - | - | X5 | X5 | X5 |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X3 | # X | # X | # X | # X | # X | # X3 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | # - | # - | # - | # - | # - | # X | # - | # - | # - | # - | # - | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | # X | # X | - | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X4 | - | - | - | - | - | # X4 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; # 2 – Deve haver pelo menos um acionador manual, por pavimento, a no máximo 5 m da saída de emergência; 3 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 4 – Acima de 60 metros de altura; # 5 – Exigido para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6G.3

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-5 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # Divisão G-5 – HANGARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | - Térrea | - H  6 | - 6 < H  12 | - 12 < H  23 | - 23 < H  30 | - Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | # - | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Plano de Emergência | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | X | X | X | X | X | X |
| # Detecção de Incêndio | # X1 | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | X | X | X | X | X |
| # Sistema de Espuma | # X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Somente para áreas superiores a 5.000 m²; # 2 – Prever extintores portáteis e extintores sobrerrodas, conforme regras da ITCB-21; # 3 – Não exigido entre 750 m² e 2.000 m². Para áreas entre 2.000 m² e 5.000 m², o sistema de espuma pode ser manual. Para áreas superiores a 5.000 m², o sistema de espuma deve ser fixo por meio de chuveiros, tipo dilúvio, podendo ser setorizado; quando automatizado, deve-se interligar ao sistema de detecção automática de incêndio. Para o dimensionamento ver ITCB-23 e ITCB-25. # NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Deve haver sistema de drenagem de líquidos nos pisos dos hangares para bacias de contenção à distância; d – Não é permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares; e – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6H.1

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-1 E H-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # H-1 (hospital veterinário...) |  |  |  |  |  | # H-2 (cuidados especiais, asilos...) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | # X3 | # X4 | # X7 | - | - | - | # X3 | # X4 | # X7 |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X6 | # X | # X | # X | # X | # X | # X5 |
| # Plano de Emergência | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | # X | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 |
| # Alarme de Incêndio | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | - | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X6 | - | - | - | - | - | # X6 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Os detectores deverão ser instalados em todos os quartos; # 2 – Acionadores manuais serão obrigatórios nos corredores; 3 – Pode ser substituída por sistema detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Acima de 60 metros de altura; 7 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6H.2

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-3 E H-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e # uso | # GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # H-3 (hospital...) |  |  |  |  |  | # H-4 (quartel...10) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação Quanto à altura (em # Metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural # contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | X7 | X7 | # X7 | # X7 | # X | - | - | - | - | - | - |
| # Compartimentação Vertical | - | - | X9 | # X3 | # X3 | # X8 | - | - | - | # X3 | # X3 | # X8 |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Plano de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | - | - | - | - | - | - |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X4 | # X4 | # X4 | # X | # X | # X | # X | # X | # X5 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X | - | - | - | - | - | - |
| # Alarme de Incêndio | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | - | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X6 | - | - | - | - | - | # X6 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Dispensado nos corredores de circulação; # 2 – Acionadores manuais serão obrigatórios nos corredores; # 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Deve haver Elevador de Emergência; 5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 6 – Acima de 60 metros de altura; 7 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 8 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09; 9 – Exigido para selagens dos shafts e dutos de instalações; 10 – As áreas administrativas devem ser consideradas como D-1 e hotéis de trânsito devem ser enquadrados como B-1. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6H.3

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-5 E H-6 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação # e uso | # GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # H-5 (presídios...) |  |  |  |  |  | # H-6 (clínicas...) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação Quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | - | - | # - | # - | # - | X6 | X6 | X6 | X7 | X7 | X |
| # Compartimentação Vertical | # - | # - | # - | # X | # X | # X | - | - | - | X8;9 | X3 | X10 |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X4 | # X | # X | # X | # X | # X | # X4 |
| # Plano de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | - | - | - | - | - | - |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | # - | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | - | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X5 | - | - | - | - | - | # X5 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Para a Divisão H-5, as prisões em geral (Casas de Detenção, Penitenciárias, Presídios etc.) não é necessário detecção automática de incêndio. Para os hospitais psiquiátricos e assemelhados, prever detecção em todos os quartos; # 2 – Somente nos quartos, se houver; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 4 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 5 – Acima de 60 metros de altura; 6 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 7 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 8 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 9 – Deverá haver controle de fumaça nos átrios, podendo ser dimensionados como sendo padronizados conforme ITCB-15; 10 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, até 60 metros de altura, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações, sendo que para altura superior deve-se, adicionalmente, adotar as soluções contidas na ITCB-09. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6I.1

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO I-1 E I-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| # Grupo de ocupação e # uso | # GRUPO I – INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # I-1 (risco baixo) |  |  |  |  |  | # I-2 (risco médio) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | # - | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # - | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 |
| # Compartimentação Vertical | # - | # - | # - | # X | # X | # X | # - | # - | # - | # X | # X | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 |
| # Plano de Emergência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X3 | - | - | - | - | # - | # X3 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automático; 2 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 3 – Acima de 60 metros de altura. NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6I.2

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO I-3 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO I – INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # I-3 (risco alto) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | # - | # - | # - | # X3 | # X3 | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 |
| # Plano de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | X | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | X | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | # - | # - | # X |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6J.1

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO J-1 E J-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2 OU  ALTURA SUPERIOR A 12,00M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO J – DEPÓSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # J-1 (material incombustível) |  |  |  |  |  | # J-2 (risco baixo) |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação Quanto à altura (em # Metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Superior a 30 | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | - | - | - | - | - | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | # X2 | # X2 | # X | # - | # - | # - | # X5 | # X5 | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # - | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X3 |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | - | - | - | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | - | - | # X | - | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X4 | - | - | - | - | # - | # X4 |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Exigido para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 3 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 4 – Acima de 60 metros de altura; 5 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas; d – Em qualquer tipo de ocupação, sempre que houver depósito de materiais combustíveis (J-2, J-3 e J-4), dispostos em áreas descobertas, serão exigidos nestes locais: # d.1: Proteção por sistema de hidrantes e brigada de incêndio para áreas delimitadas de depósito superiores a 2.500 m²; d.2: Proteção por extintores, podendo os mesmos ficar agrupados em abrigos nas extremidades do terreno, com percurso máximo de 50 m; d.3: Recuos e afastamentos das divisas do lote (terreno): limite do passeio público de 3,0 m; limite das divisas laterais e dos fundos de 2,0 m; limite de bombas de combustíveis, equipamentos e máquinas que produzam calor e outras fontes de ignição de 3,0 m; # d.4: O depósito deverá estar disposto em lotes máximos de 20 metros de comprimento e largura, separados por corredores entre os lotes com largura mínima de 1,5 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 6J.2

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO J-3 E J-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 M2 OU ALTURA SUPERIOR A 12,00 M

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO J – DEPÓSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # J-3 (risco médio) |  |  |  |  |  | # J-4 (risco alto) |  |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X |  | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X |
| # Compartimentação Vertical | # - | # - | # - | # X3 | # X3 | # X |  | # - | # - | # - | # X3 | # X3 | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X2 |
| # Plano de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | # X | # X | # X |  | - | - | - | # X | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | # X | # X | # X |  | - | - | - | # X | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | - | - | - | - | - | # X |  | - | - | - | - | - | # X |

# NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 2 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações. - NOTAS GERAIS: a – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; b – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas; d – Em qualquer tipo de ocupação, sempre que houver depósito de materiais combustíveis (J-2, J-3 e J-4), dispostos em áreas descobertas, serão exigidos nestes locais: # d.1: Proteção por sistema de hidrantes e brigada de incêndio para áreas delimitadas de depósito superiores a 2.500 m²; d.2: Proteção por extintores, podendo os mesmos ficar agrupados em abrigos nas extremidades do terreno, com percurso máximo de 50 m; d.3: Recuos e afastamentos das divisas do lote (terreno): limite do passeio público de 3,0 m; limite das divisas laterais e dos fundos de 2,0 m; limite de bombas de combustíveis, equipamentos e máquinas que produzam calor e outras fontes de ignição de 3,0 m; # d.4: O depósito deverá estar disposto em lotes máximos de 20 metros de comprimento e largura, separados por corredores entre os lotes com largura mínima de 1,5 m.

# TABELA 6M.1

EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DE DIVISÃO M-1

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO M – ESPECIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # M-1 TÚNEL |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Extensão em metros (m) |  |  |  |
|  | # Até 200 | # De 200 a 500 | # De 500 a 1.000 | # Acima de 1.000¹ |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X |
| # Controle de Fumaça | X | X | # X | # X |
| # Plano de Emergência | - | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | - | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | - | # X | # X | # X |
| # Sistema de Comunicação | - | - | # X | # X |
| # Sistema de Circuito de TV (monitoramento) | - | - | # - | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | - | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | - | # X | # X | # X |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Túneis acima de 1.000 metros de extensão devem ser regularizados mediante Comissão Técnica. - NOTAS GERAIS: - a – Atender às exigências e condições particulares para as medidas de segurança contra incêndio de acordo com a ITCB-35 (túnel rodoviário); b – As instalações elétricas devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |

# TABELA 6M.2

EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DE DIVISÃO M-2 (QUALQUER ÁREA E ALTURA)

| Grupo de ocupação e uso | GRUPO M – ESPECIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # M-2 – Líquidos e gases combustíveis e inflamáveis |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Tanques ou cilindros e processos |  | # Plataforma de carregamento | # Produtos acondicionados |  |
|  | # Líquidos até 20 m³ ou gases até 10m³ (b) | # Líquidos acima de 20 m3 ou gases acima de 10m³ (b) |  | # Líquidos até 20 m3 ou gases até 12.480kg | # Líquidos acima de 20 m3 ou gases acima de 12.480kg |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | - | - | - | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | - | - | - | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | # X | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | - | - | - | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | - | - | X | # X | # X |
| # Plano de Emergência | # - | # X | # - | # - | # X |
| # Brigada de Incêndio | # - | # X | # X | # - | # X |
| # Iluminação de Emergência | - | - | - | # X1,3 | # X3 |
| # Detecção de Incêndio | - | - | - | - | # X |
| # Alarme de Incêndio | # - | # X | # X | # - | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # - | # X | # X2 | - | # X |
| # Resfriamento | # - | # X | # X2 | # - | # X |
| # Espuma | # - | # X | # X2 | - | # X |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Somente quando a área construída for superior a 750 m²; # 2 – Somente para líquidos inflamáveis e combustíveis, conforme exigências da ITCB-25 (proteção para líquidos inflamáveis e combustíveis); 3 – Luminárias à prova de explosão. NOTAS GERAIS: # a – devem ser verificadas as exigências quanto ao armazenamento e processamento (produção, manipulação etc.) constante da ITCB-25 (Segurança contra Incêndio para líquidos inflamáveis e combustíveis); ITCB-28 (Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP) e ITCB–29 (Comercialização, distribuição e utilização de gás natural); b – considera-se para efeito de gases inflamáveis a capacidade total do volume em água que o recipiente pode comportar, expressa em m³ (metros cúbicos); c – as instalações elétricas e SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais. |  |  |  |  |  |

TABELA 6M.3

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO M – ESPECIAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # M-3 – Centrais de Comunicação e Energia |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação Quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Segurança Estrutural contra Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Horizontal (áreas) | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Compartimentação Vertical | - | - | - | # X | # X | # X |
| # Controle de Materiais de Acabamento | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Plano de Emergência | - | - | - | # X | # X | # X |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Iluminação de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Detecção de Incêndio | - | - | # X | # X | # X | # X |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| # Chuveiros Automáticos | - | - | - | # X1 | # X1 | # X |
| # NOTA ESPECÍFICA: # 1 – O sistema de chuveiros automáticos para a divisão M-3 pode ser substituído por sistema de gases, através de supressão total do ambiente. - NOTAS GERAIS: a – Para as subestações elétricas deve-se observar também os critérios da ITCB-37 (subestação elétrica); b – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; c – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |

EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO DE DIVISÃO M-3

TABELA 6M.4

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-4 E M-7 COM ÁREA SUPERIOR A 750M2

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO M – ESPECIAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # M-4 (propriedade em transformação) e M-7 (pátio de contêineres) |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |
|  | M-4 (qualquer altura) | M-7 (térreo – áreas externas) |  |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X |  |
| # Saídas de Emergência | # X1 | # X1 |  |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X |  |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X |  |
| # Extintores | # X | # X |  |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Para M-4: aceitam-se as próprias saídas da edificação, podendo as escadas ser do tipo NE. Para M-7: aceitam-se os arruamentos entre as quadras de armazenamento (vide ITCB-36 - pátio de contêiner). # NOTAS GERAIS: a – Observar também as exigências da ITCB-36 (pátio de contêiner); b – As áreas a serem consideradas para M-7 são as áreas dos terrenos abertos (lotes) onde há depósito de contêineres; c – Quando houver edificação (construção) dentro do terreno das áreas de riscos, deve-se também verificar as exigências particulares para cada ocupação. Casos específicos, adotar Comissão Técnica; d – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; e – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |

TABELA 6M.5

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-5 (SILOS)

| # Grupo de ocupação e uso | # GRUPO M – ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Divisão | # M-5 (silos, armazenamento de grãos) |  |  |  |  |  |  |
| # Medidas de Segurança contra Incêndio | # Classificação quanto à altura (em metros) |  |  |  |  |  |  |
|  | Térrea | H  6 | 6 < H  12 | 12 < H  23 | 23 < H  30 | Acima de 30 |  |
| # Acesso de Viatura na Edificação | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Saídas de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Plano de Emergência | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 | # X1 |  |
| # Brigada de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Iluminação de Emergência | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 | # X2 |  |
| # Controle de Temperatura | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 |  |
| # Alarme de Incêndio | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Sinalização de Emergência | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Extintores | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # Hidrante e Mangotinhos | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 |  |
| # Chuveiros Automáticos | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 | # X3 |  |
| # Controle de Fontes de Ignição | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 |  |
| # Controle de “Pós” | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 | # X4 |  |
| # SPDA | # X | # X | # X | # X | # X | # X |  |
| # NOTAS ESPECÍFICAS: # 1 – Áreas de risco que possuam mais de um depósito de silagem; 2 – Somente para as áreas de circulação; 3 – Observar regras e condições particulares para essa medida na ITCB-27 (armazenamento em silos); 4 – Nas áreas com acúmulo de pós. # NOTAS GERAIS: a – Observar ainda as exigências particulares da ITCB-27 (armazenamento em silos); b – As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais; c – Para subsolos ocupados ver Tabela 7; d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 7

EXIGÊNCIAS ADICIONAIS PARA OCUPAÇÕES EM SUBSOLOS

DIFERENTES DE ESTACIONAMENTO

| Área ocupada (m²) no(s) subsolo(s) |  | Ocupação do subsolo | Medidas de segurança adicionais no subsolo |
| --- | --- | --- | --- |
| No primeiro ou segundo subsolo | Até 50 | Todas | - Sem exigências adicionais |
|  | Entre 50 e 100 | Depósito | - Depósitos individuais1 com área máxima até 5m² cada, ou - Depósitos individuais1 com área máxima até 25m² cada e detecção automática de incêndio no depósito, ou - Chuveiros automáticos2 de resposta rápida no depósito, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Divisões F-1, F-2, F-3, F-5, F-6, F-10 | - Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m² e detecção automática de incêndio em todo o subsolo, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo subsolo, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m² e detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados, ou - Chuveiros automáticos2 de resposta rápida nos ambientes ocupados, ou - Controle de fumaça. |
|  | Entre 100 e 250 | Depósito | - Depósitos individuais1 com área máxima até 5m² cada, ou - Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m², detecção automática de incêndio no depósito e exaustão4, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida no depósito e exaustão4 ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Divisões F-1, F-2, F-3, F-5, F-6, F-10 | - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, exaustão4 e duas saídas de emergência ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados e exaustão 4, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida nos ambientes ocupados e exaustão 4, ou - Controle de fumaça. |
|  | Entre 250 e 500 | Depósito5 | - Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área máxima até 5m² cada, ou - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo e exaustão4 ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Divisões F-1, F-2, F-3, F-5, F-6, F-10 | - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, exaustão4 e duas saídas de emergência em lados opostos, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo e exaustão4 ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |

| Área ocupada (m²) no(s) subsolo(s) |  | Ocupação do subsolo | Medidas de segurança adicionais no subsolo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acima de 500 | Depósito5 | - Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área máxima até 5m² cada, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça. |
| Nos demais subsolos | Até 100 | Depósito | - Depósitos individuais1 com área máxima até 5m² cada, ou - Depósitos individuais1 com área máxima até 25m² cada e detecção automática de incêndio no depósito, ou - Chuveiros automáticos2 de resposta rápida no depósito, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Divisões F-1, F-2, F-3, F-5, F-6, F-10 | - Detecção automática de incêndio em todo o subsolo, exaustão4 e duas saídas de emergência ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Detecção automática de incêndio nos ambientes ocupados e exaustão4, ou - Chuveiros automáticos2 de resposta rápida nos ambientes ocupados e exaustão4, ou - Controle de fumaça. |
|  | Acima de 100 | Depósito5 | - Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área máxima até 5m² cada, ou - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça. |
|  |  | Outras ocupações | - Chuveiros automáticos3 de resposta rápida e detecção automática de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de emergência em lados opostos e controle de fumaça. |
| - NOTAS ESPECÍFICAS: 1 – As paredes dos compartimentos devem ser construídas com material resistente ao fogo por 60 minutos, no mínimo; 2 – Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da bomba e da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes; 3 – Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de hidrantes, entretanto a bomba de incêndio deve ser dimensionada considerando o funcionamento simultâneo de seis bicos e um hidrante. Havendo chuveiros automáticos instalados no edifício, não há necessidade de trocar os bicos de projeto por bicos de resposta rápida; 4 – Exaustão natural ou mecânica nos ambientes ocupados conforme estabelecido na ITCB-15 (Controle de fumaça); 5 – Somente depósitos situados em edificações residenciais. - NOTAS GERAIS: a – Ocupações permitidas nos subsolos (qualquer nível) sem necessidade de medidas adicionais: garagem de veículos, lavagem de autos, vestiários até 100m², banheiros, áreas técnicas não habitadas (elétrica, telefonia, lógica, motogerador) e assemelhados; b – Entende-se por medidas adicionais àquelas complementares às exigências prescritas ao edifício; c – Além do contido neste Regulamento, os subsolos devem também atender às exigências contidas nos respectivos Códigos de Obras Municipais, principalmente quanto à salubridade e ventilação; d – Para área total ocupada de até 500 m², se houver compartimentação de acordo com a ITCB-09 entre os ambientes, as exigências desta tabela poderão ser consideradas individualmente para cada compartimento; e – O sistema de controle de fumaça será considerado para os ambientes ocupados. |  |  |  |

# (*) Revogado pelo Decreto nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018